## LOT 1 Sjednica
PRILOG II TD
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - LOT 1 — BS SJEDNICA (BILEĆA)
INFRASTRUKTURA I INSTALACIJA OPREME ZA AUTONOMNI HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA BS SJEDNICA I BS HAMZIĆI (LOT 1 i 2)
Naziv Ponuđača: __________________________________
Ponuda br.: __________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
r.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena u KM bez PDV-a | Ukupna cijena u KM bez PDV-a 6=(4x5)
LOT 1 — KONSTRUKCIJA NOSAČA ZA FOTONAPONSKE PANELE
1 | NOSAČI ZA FOTONAPONSKE PANELE
1.1 | Isporuka i montaža nosive metalne konstrukcije (ground mount support) za prihvat fotonaponskih panela: - 4 odvojena nosača u jednom nizu, svaki za 3 fotonaponska modula (3 reda × 1 kolona, položeno); razmak između nosača 400 mm, dužina niza 10 312 mm - nagib fiksno 45°, orijentacija JUGOZAPAD (azimut 225°), niz paralelan sa jugozapadnom ogradom - gabariti po nosaču: širina polja 2278 mm (poprečna greda 2891 mm, bočni prepust 306,5 mm), dužina polja po nagibu 3442 mm, horizontalna projekcija 2434 mm pri nagibu 45°; donja ivica panela na +0,50 m, gornja ivica na +2,93 m od nivoa terena - smještaj: nosači se temelje IZVAN ograđenog platoa, jugozapadno od ograde (JZ strana), cca 0,40 m od ograde; odmak od ograde Ponuđač utvrđuje pri poziciranju nosača tako da ravan panela nigdje ne dodiruje ogradu; gornja (sjeveroistočna) ivica panela je 0,83 m iznad kote ograde h=2,10 m. Ponuđač provjerava da konstrukcija u cijelosti ostaje unutar zakupljene parcele 16,00 × 9,40 m - materijal, antikorozivna zaštita, zavarivanje i spojni pribor prema Prilogu I, Tačka 3.3 - uključeno ožičenje i povezivanje panela do PVDB distribucije preko po-string DC odvodnika prenapona (v. crtež E-01): 12 modula se povezuje u DVA STRINGA po 6 modula (string 1 — nosači PV-1 i PV-2; string 2 — nosači PV-3 i PV-4), po jedan string na svaku od dvije rute PVDB ormara - UZ PONUDU: Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi tehničko rješenje konstrukcije za prihvat fotonaponskih panela za predmetnu lokaciju, sa obaveznim statičkim proračunom (Tačka 1.3) i specifikacijom materijala. Tehničko rješenje mora biti pregledano i odobreno prije početka izvođenja radova | kpl | 4
1.2 | Isporuka i ugradnja sistema sidrenja nosive konstrukcije iz Tačke 1.1 u stijenu/beton, hemijskim (epoksidnim) ankerima. - tip: hemijski (epoksidni/vinilesterski) anker M16 ili M20 sa ETA odobrenjem za ugradnju u beton i/ili stijenu, vruće cinčan ili nehrđajući A4 - broj: najmanje 2 ankera po temeljnoj traci, odnosno 4 ankera po nosaču - nosivost i dubina ugradnje: prema ETA za konkretnu podlogu i prema statičkom proračunu iz Tačke 1.3; projektne sile ankerisanja proizlaze iz koncepta konstrukcije koji Ponuđač nudi i iskazuju se u tehničkom rješenju - dokazivanje: ispitivanje čupanjem (pull-out test) na najmanje 2 ankera po lokaciji, do 1,5 × projektne sile iz odobrenog tehničkog rješenja, uz zapisnik ovjeren od nadzornog organa | kpl | 4
1.3 | Statički proračun nosive konstrukcije i temelja, ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog inženjera. - dokaz na dejstvo vjetra prema BAS EN 1991-1-4 sa BiH nacionalnim aneksom, uključujući faktor orografije za lokalitet - dokaz na opterećenje snijegom prema BAS EN 1991-1-3 i na radijalni led prema ovjerenoj projektnoj dokumentaciji lokacije - dokaz sigurnosti na podizanje (uplift) i prevrtanje prema BAS EN 1990 - dimenzionisanje čelične konstrukcije prema BAS EN 1993-1-1, izvedba prema BAS EN 1090-2 - dimenzionisanje temelja i sidrenja prema stvarnim geotehničkim uslovima (kamenito tlo), uz navođenje dubine smrzavanja za lokalitet NAPOMENA: Statički proračun se dostavlja u sklopu tehničkog rješenja i uslov je za počinjanje radova. Prije početka izvođenja radova tehničko rješenje mora biti pregledano i odobreno. | kpl | 1
1.4 | Uzemljenje nosivih konstrukcija: povezivanje sva četiri nosača na postojeći prstenasti uzemljivač lokacije bakarnim užetom presjeka 50 mm² sa izolacijom otpornom na UV zračenje i ukopavanje, preko priključnih stezaljki na konstrukciji i bimetalnih (Cu/Fe-Zn) ukrsnih komada radi sprječavanja galvanske korozije. Presjek prema EN 62305-3, Tabela 7, za odvođenje atmosferskog pražnjenja. Kontinuitet svih spojeva ≤0,1 Ω, ukupni otpor uzemljenja ≤10 Ω. DC kablovi se polažu na razmaku ≥0,5 m od odvoda gromobranske instalacije (Huawei §4.1.3). | kpl | 4
1.5 | Dokumentacija izvedenog stanja za LOT 1: kataloška dokumentacija nosača sa tehničkim crtežima, statički proračun, atesti materijala i vrućeg cinčanja, garantni list. | kpl | 1
UKUPNO 1 — NOSAČI ZA FOTONAPONSKE PANELE:
2 | GRAĐEVINSKI RADOVI
2.1 | Iskop zemlje/stijene IV-V kategorije za temeljne trake nosača, do donje ivice podložnog betona. Rov širine 500 mm, dubine 950 mm, dužine 2600 mm. 4 nosača × 2 trake × 1,235 m3. Rov se u stijeni siječe jednom širinom po cijeloj dubini; traka se betonira do zida rova, pa zatrpavanja nema. | m3 | 9.88
2.2 | Odvoz i zbrinjavanje viška materijala od iskopa do deponije udaljene do 20 km. Traka i podložni beton ispunjavaju rov u cijelosti, pa se odvozi sav iskopani materijal. 4 nosača × 2 trake × 1,235 m3 | m3 | 9.88
2.3 | Nabavka materijala, transport i ugradnja podložnog betona C12/15 ispod temeljnih traka, prema zahtjevima proizvođača. 4 nosača × 2 trake × 0,065 m3 | m3 | 0.52
2.4 | Nabavka materijala, transport i betoniranje DVIJE temeljne trake po nosaču, betonom C30/37 klase izloženosti XC4 + XF3 prema BAS EN 206 (aerant 4–6 %, Dmax 16, konzistencija S3), uz upotrebu oplate i njegovanje betona. Armatura B500B, zaštitni sloj ≥50 mm, prema ovjerenom statičkom proračunu iz Tačke 1.3. Obračun po m³ ugrađenog betona. Traka 500 × 2600 mm, jedinstvene širine po cijeloj dubini (bez proširenja u dnu), PUNE dubine 900 mm = 1,170 m³ po traci. 4 nosača × 2 trake × 1,170 m³ BETON I ARMATURA: beton klase C30/37, klase izloženosti XC4 + XF3 prema BAS EN 206, sa aerantom 4–6 %, Dmax 16, konzistencija S3; podložni beton C12/15 d=50 mm; armatura B500B, zaštitni sloj ≥50 mm. Klasa XF3 je mjerodavna zbog cikličnog smrzavanja i odmrzavanja u vlažnom stanju na 1076 m n.v. Temeljna spojnica mora biti ispod dubine smrzavanja za lokalitet, koju Ponuđač navodi u ponudi. Dubina 900 mm je tenderska osnova i mjerodavna je za ponudu; konačnu dubinu i armaturu potvrđuje ovjereni statički proračun iz Tačke 1.3. Traka se betonira punom dubinom rova i do zida rova — vlastita težina trake je dio dokaza sigurnosti na podizanje i prevrtanje. Temelj širi u dnu nego u vrhu tražio bi potkopavanje i u stijeni nije izvodiv, pa je presjek jedinstven. | m3 | 9.36
2.5 | Obrada vidljivih strana i gornje površine temeljnih traka cementnim malterom u nagibu 1,0 %, zaglađeno do crnog sjaja. 0,50 × 2,60 × 8 traka = 10,4 m². | m2 | 10.4
2.6 | Ostali sitni građevinski i potrošni materijal. | paušal | 1
UKUPNO 2 — GRAĐEVINSKI RADOVI ZA NOSAČE FN PANELA:
UKUPNO LOT 1 — BS SJEDNICA (bez PDV-a):

## LOT 1 Hamzići
PRILOG II TD
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - LOT 1 — BS HAMZIĆI (ČITLUK)
INFRASTRUKTURA I INSTALACIJA OPREME ZA AUTONOMNI HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA BS SJEDNICA I BS HAMZIĆI (LOT 1 i 2)
Naziv Ponuđača: __________________________________
Ponuda br.: __________________________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
r.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena u KM bez PDV-a | Ukupna cijena u KM bez PDV-a 6=(4x5)
LOT 1 — KONSTRUKCIJA NOSAČA ZA FOTONAPONSKE PANELE
1 | NOSAČI ZA FOTONAPONSKE PANELE
1.1 | Isporuka i montaža nosive metalne konstrukcije (ground mount support) za prihvat fotonaponskih panela: - 4 odvojena nosača u jednom nizu, svaki za 3 fotonaponska modula (3 reda × 1 kolona, položeno); razmak između nosača 400 mm, dužina niza 10 312 mm - nagib fiksno 45°, orijentacija JUGOZAPAD (azimut 225°), niz paralelan sa jugozapadnom ogradom - gabariti po nosaču: širina polja 2278 mm (poprečna greda 2891 mm, bočni prepust 306,5 mm), dužina polja po nagibu 3442 mm, horizontalna projekcija 2434 mm pri nagibu 45°; donja ivica panela na +0,50 m, gornja ivica na +2,93 m od nivoa terena - smještaj (43,288012° N, 17,624794° E, 493 m n.v.): nosači se temelje IZVAN ograđenog platoa, jugozapadno od ploče i ograde, u pojasu dubine 3300 mm i dužine 12,50 m (JZ strana), unutar zakupa k.č. 109/1 K.O. Hamzići (12,00 × 12,50 m); trake 350 mm od granice zakupa i od ploče; gornja (sjeveroistočna) ivica panela je 0,93 m iznad vrha ograde — ograda je h=1,80 m iznad ploče, odnosno 2,00 m iznad vanjskog terena, koji je uz ploču na −0,20 m (ovjereni 04_Ograda) - materijal, antikorozivna zaštita, zavarivanje i spojni pribor prema Prilogu I, Tačka 3.3 - uključeno ožičenje i povezivanje panela do PVDB distribucije preko po-string DC odvodnika prenapona (v. crtež H-05): 12 modula se povezuje u DVA STRINGA po 6 modula (string 1 — nosači PV-1 i PV-2; string 2 — nosači PV-3 i PV-4), po jedan string na svaku od dvije rute PVDB ormara - UZ PONUDU: Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi tehničko rješenje konstrukcije za prihvat fotonaponskih panela za predmetnu lokaciju, sa obaveznim statičkim proračunom (Tačka 1.3) i specifikacijom materijala. Tehničko rješenje mora biti pregledano i odobreno prije početka izvođenja radova | kpl | 4
1.2 | Isporuka i ugradnja sistema sidrenja nosive konstrukcije iz Tačke 1.1 u stijenu/beton, hemijskim (epoksidnim) ankerima. - tip: hemijski (epoksidni/vinilesterski) anker M16 ili M20 sa ETA odobrenjem za ugradnju u beton i/ili stijenu, vruće cinčan ili nehrđajući A4 - broj: najmanje 2 ankera po temeljnoj traci, odnosno 4 ankera po nosaču - nosivost i dubina ugradnje: prema ETA za konkretnu podlogu i prema statičkom proračunu iz Tačke 1.3; projektne sile ankerisanja proizlaze iz koncepta konstrukcije koji Ponuđač nudi i iskazuju se u tehničkom rješenju - dokazivanje: ispitivanje čupanjem (pull-out test) na najmanje 2 ankera po lokaciji, do 1,5 × projektne sile iz odobrenog tehničkog rješenja, uz zapisnik ovjeren od nadzornog organa | kpl | 4
1.3 | Statički proračun nosive konstrukcije i temelja, ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog inženjera. - dokaz na dejstvo vjetra prema BAS EN 1991-1-4 sa BiH nacionalnim aneksom, uključujući faktor orografije za lokalitet - dokaz na opterećenje snijegom prema BAS EN 1991-1-3 i na radijalni led prema ovjerenoj projektnoj dokumentaciji lokacije - dokaz sigurnosti na podizanje (uplift) i prevrtanje prema BAS EN 1990 - dimenzionisanje čelične konstrukcije prema BAS EN 1993-1-1, izvedba prema BAS EN 1090-2 - dimenzionisanje temelja i sidrenja prema stvarnim geotehničkim uslovima (kamenito tlo), uz navođenje dubine smrzavanja za lokalitet NAPOMENA: Statički proračun se dostavlja u sklopu tehničkog rješenja i uslov je za počinjanje radova. Prije početka izvođenja radova tehničko rješenje mora biti pregledano i odobreno. | kpl | 1
1.4 | Uzemljenje nosivih konstrukcija: povezivanje sva četiri nosača na postojeći prstenasti uzemljivač lokacije bakarnim užetom presjeka 50 mm² sa izolacijom otpornom na UV zračenje i ukopavanje, preko priključnih stezaljki na konstrukciji i bimetalnih (Cu/Fe-Zn) ukrsnih komada radi sprječavanja galvanske korozije. Presjek prema EN 62305-3, Tabela 7, za odvođenje atmosferskog pražnjenja. Kontinuitet svih spojeva ≤0,1 Ω, ukupni otpor uzemljenja ≤10 Ω. DC kablovi se polažu na razmaku ≥0,5 m od odvoda gromobranske instalacije (Huawei §4.1.3). | kpl | 4
1.5 | Dokumentacija izvedenog stanja za LOT 1: kataloška dokumentacija nosača sa tehničkim crtežima, statički proračun, atesti materijala i vrućeg cinčanja, garantni list. | kpl | 1
1.6 | Postojeći uzemljivač na ukrštanjima sa temeljnim trakama: lociranje (detektor, ručni iskop), otkopavanje i zaštita dva postojeća prstena FeZn 25 × 4 mm na dubini 0,8 m (kvadrati 7,50 m i 10,00 m oko ploče, 1,05 m i 2,30 m od ivice ploče — ovjereni Plan uzemljivača 3.6.9); prsten se ne prekida trajno — premješta se ispod ili oko trake ili premošćuje istim materijalom, spojevi prema EN 62305-3 sa antikorozivnom zaštitom; spoj sa uzemljenjem nosača; mjerenje otpora rasprostiranja prije i poslije radova, zapisnik. | kpl | 1
UKUPNO 1 — NOSAČI ZA FOTONAPONSKE PANELE:
2 | GRAĐEVINSKI RADOVI
2.1 | Iskop zemlje/stijene IV-V kategorije za temeljne trake nosača, do donje ivice podložnog betona. Rov širine 500 mm, dubine 950 mm, dužine 2600 mm. 4 nosača × 2 trake × 1,235 m3. Rov se u stijeni siječe jednom širinom po cijeloj dubini; traka se betonira do zida rova, pa zatrpavanja nema. | m3 | 9.88
2.2 | Odvoz i zbrinjavanje viška materijala od iskopa do deponije udaljene do 20 km. Traka i podložni beton ispunjavaju rov u cijelosti, pa se odvozi sav iskopani materijal. 4 nosača × 2 trake × 1,235 m3 | m3 | 9.88
2.3 | Nabavka materijala, transport i ugradnja podložnog betona C12/15 ispod temeljnih traka, prema zahtjevima proizvođača. 4 nosača × 2 trake × 0,065 m3 | m3 | 0.52
2.4 | Nabavka materijala, transport i betoniranje DVIJE temeljne trake po nosaču, betonom C30/37 klase izloženosti XC4 + XF3 prema BAS EN 206 (aerant 4–6 %, Dmax 16, konzistencija S3), uz upotrebu oplate i njegovanje betona. Armatura B500B, zaštitni sloj ≥50 mm, prema ovjerenom statičkom proračunu iz Tačke 1.3. Obračun po m³ ugrađenog betona. Traka 500 × 2600 mm, jedinstvene širine po cijeloj dubini (bez proširenja u dnu), PUNE dubine 900 mm = 1,170 m³ po traci. 4 nosača × 2 trake × 1,170 m³ BETON I ARMATURA: beton klase C30/37, klase izloženosti XC4 + XF3 prema BAS EN 206, sa aerantom 4–6 %, Dmax 16, konzistencija S3; podložni beton C12/15 d=50 mm; armatura B500B, zaštitni sloj ≥50 mm. Klasa XF3: ista specifikacija kao na lokaciji Sjednica, radi jednog opisa za obje lokacije. Temeljna spojnica mora biti ispod dubine smrzavanja za lokalitet, koju Ponuđač navodi u ponudi. Dubina 900 mm je tenderska osnova i mjerodavna je za ponudu; konačnu dubinu i armaturu potvrđuje ovjereni statički proračun iz Tačke 1.3. Traka se betonira punom dubinom rova i do zida rova — vlastita težina trake je dio dokaza sigurnosti na podizanje i prevrtanje. Temelj širi u dnu nego u vrhu tražio bi potkopavanje i u stijeni nije izvodiv, pa je presjek jedinstven. | m3 | 9.36
2.5 | Obrada vidljivih strana i gornje površine temeljnih traka cementnim malterom u nagibu 1,0 %, zaglađeno do crnog sjaja. 0,50 × 2,60 × 8 traka = 10,4 m². | m2 | 10.4
2.6 | Ostali sitni građevinski i potrošni materijal. | paušal | 1
UKUPNO 2 — GRAĐEVINSKI RADOVI ZA NOSAČE FN PANELA:
UKUPNO LOT 1 — BS HAMZIĆI (bez PDV-a):

## REKAPITULACIJA LOT 1
PRILOG II TD
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - LOT 1 - REKAPITULACIJA
INFRASTRUKTURA I INSTALACIJA OPREME ZA AUTONOMNI HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA BS SJEDNICA I BS HAMZIĆI (LOT 1 i 2)
Naziv Ponuđača: __________________________________
Ponuda br.: __________________________________
REKAPITULACIJA
LOT 1 — KONSTRUKCIJA NOSAČA ZA FOTONAPONSKE PANELE
BS Sjednica (Bileća) — LOT 1 bez PDV-a [KM]:
BS Hamzići (Čitluk) — LOT 1 bez PDV-a [KM]:
UKUPNO LOT 1 (BS Sjednica + BS Hamzići) bez PDV-a [KM]:
Popust [%]:
UKUPNO LOT 1 sa popustom bez PDV-a [KM]:
Iznos PDV-a (17 %) [KM]:
UKUPNO LOT 1 sa popustom i PDV-om [KM]:
NAPOMENA:
- Nabavka je podijeljena na dva LOT-a prema vrsti radova: LOT 1 — konstrukcija nosača za fotonaponske panele, LOT 2 — agregatsko postrojenje (DEA) u postojećem kontejneru. Svaki LOT obuhvata OBJE lokacije: BS Sjednica (Bileća) i BS Hamzići (Čitluk). Ponuđač može dostaviti ponudu za JEDAN ili OBA LOT-a. Ugovor se dodjeljuje po LOT-u, prema kriteriju najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.
- Ovaj obrazac se odnosi na LOT 1. Za drugi LOT popunjava se, potpisuje i ovjerava zaseban obrazac; ponuđač koji ne pristupa drugom LOT-u ne dostavlja njegov obrazac.
- Cijene se upisuju posebno za svaku lokaciju, na listovima „LOT 1 Sjednica“ i „LOT 1 Hamzići“; iznosi se automatski prenose u ovu rekapitulaciju.
- Ugovorne obaveze nastaju po upućivanju pismenog zahtjeva/narudžbe od strane BH Telecom-a.
- Količine u Tačkama 2. i 5. su orijentacione, posebno za svaku lokaciju, i utvrđene na osnovu podataka iz RFI dokumentacije. Konačne količine utvrđuju se elaboratom montaže i geodetskim snimkom, a obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama.
- LOT 2 obuhvata montažu i uvezivanje sistema DO POTPUNE GOTOVOSTI, na obje lokacije.
- Grafički prilozi za obje lokacije (situacija postojećeg i budućeg stanja, presjek, dispozicija opreme) dati su u PRILOGU III tenderske dokumentacije.
Datum: ___________________________
Potpis i pečat Ponuđača: ___________________________