_____. SJEDNICA UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO

Predlagač/Izvjestilac: Izvršna direkcija za Investicije/ Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Naslov: Prijedlog Odluke o odobrenju sredstava za nabavku „infrastruktura i instalacija opreme za autonomni hibridni sistem napajanja Sjednica, Bileća i Hamzići, Čitluk (LOT 1 i 2)“

Dokument za:

Vrijeme potrebno za prezentaciju/diskusiju:

Osnov za izradu materijala:

- Trogodišnji plan poslovanja Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2025. do 31.12.2027. godine, broj: 00.1-03-74251/25-5 od 24.10.2025. godine, str.27/67, Tabela 1.

- Godišnji Operativni plan poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za 2026. godinu, broj: 00.1-14-11089/26 od 04.02.2026. godine, Prilog 4, Operativni plan investicijskih aktivnosti za period 2025-2027. godine, u dijelu koji se odnosi na ID TIRS, redni broj 14/IP SIGURNOST, r.br. 14.6- Sigurnosne platforme za 5G , redni broj 18/PROJEKAT- ENERGETIKA I KLIMATIZACIJA, r.br. 18.1 – „Nadzor i upravljanje energetikom“, r.br.18.4-„ Agregatska postrojenja za RR čvorišta - nove lokacije”

- Predmetna nabavka nije uvrštena u Plan nabavki za 2026. godinu, u dijelu koji se odnosi na investicione nabavke - ID TIRS.

Sredstva za realizaciju ove Odluke predviđena su Trogodišnjim planom poslovanja Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2025. do 31.12.2027. godine, broj: 00.1-03-74251/25-5 od 24.10.2025. godine, str.27/67, Tabela 1. i Godišnjim Operativnim planom poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za 2026. godinu, broj: 00.1-14-11089/26 od 04.02.2026. godine, Prilog 4, Operativni plan investicijskih aktivnosti za period 2025-2027. godine, u dijelu koji se odnosi na ID TIRS, redni broj redni broj 14/IP SIGURNOST, r.br. 14.6- Sigurnosne platforme za 5G , redni broj 18/PROJEKAT- ENERGETIKA I KLIMATIZACIJA, r.br. 18.1 – „Nadzor i upravljanje energetikom“, r.br.18.4-„ Agregatska postrojenja za RR čvorišta - nove lokacije”

Ukupna predračunska vrijednost sredstava iznosi ukupno 100.000,00 KM (sto hiljada konvertibilnih maraka) bez PDV-a, od čega LOT 1 — 30.000,00 KM i LOT 2 — 70.000,00 KM. Sredstva su finansijski raspoloživa u toku poslovne 2026. godine. Rok realizacije Odluke je 31.12.2027. godine.

Dosadašnje aktivnosti:

Forma prijedloga za usvajanje:

Usvaja se Odluka o odobrenju sredstava za nabavku autonomnog hibridnog sistema napajanja na baznim stanicama Sjednica (Bileća) i Hamzići (Čitluk)

Mjera unaprjeđenja:

Obrazloženje neodložnosti i hitnosti dopune dnevnog reda:

Prilozi materijala:

Aneks 1 - Prijedlog Odluke, broj:  06.1.1.1-14-_______/26 od __.__.2026. godine;

Aneks 2 - Obrazloženje, broj: 04.5.1-14-_________- 1/26 od __.__.2026. godine;

Aneks 3 – Potvrda o izvršenoj reviziji broj: ......................... od ........................ godine

IZVRŠNI DIREKTOR

IZVRŠNE DIREKCIJE ZA INVESTICIJE

______________________________

Saša Palinić

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM

SARAJEVO

IZVRŠNA DIREKCIJA ZA INVESTICIJE

Broj: 06.1.1.1-14- ____________//26

Sarajevo, ___.__.2026. godin

ANEKS 1

Na osnovu člana 85. stav (1) tačka f) Statuta Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, člana 13. stav (1) Uputstva o primjeni i provođenju Pravilnika o nabavkama broj: 00.1-14-30750/22-5 od 06.04.2022.godine, člana 19. Pravilnika o pripremi, planiranju, realizaciji i kolaudaciji investicija Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1–2.1–19720/16-10 od 11.01.2017. godine, te u skladu sa članom 7. Poslovnika o radu Uprave Društva broj: 00.1-1.1-3579/15-2 od 25.06.2015. godine i broj: 00.1-1.1-7096/17-2 od 10.07.2017.godine, Izvršni direktor ID za investicije Upravi Društva na razmatranje dostavlja:

P  R  I   J E  D  L  O  G    O  D  L  U  K  E

O ODOBRENJU SREDSTAVA ZA NABAVKU AUTONOMNOG HIBRIDNOG SISTEMA NAPAJANJA NA BAZNIM STANICAMA SJEDNICA (BILEĆA) I HAMZIĆI (ČITLUK)

I

Odobravaju se sredstva za nabavku i instalaciju autonomnog hibridnog sistema napajanja na baznim stanicama Sjednica (Bileća) i Hamzići (Čitluk), sa pratećim elektromontažnim i građevinskim radovimasa podjelom na dva LOT-a:

LOT 1 – izgradnja temelja, isporuka i montaža nosača za fotonaponske panele (ground mount support) - 8 kpl (4 kpl po lokaciji),

LOT 2 – isporuka i instalacija dva agregatska postrojenja 18 kVA (po jedno na svakoj lokaciji) za montažu u postojeće kontejnere sa spremnikom goriva 500 l, ožičenje, testiranje i puštanje u rad hibridnih sistema, te demontaža postojećeg klima-uređaja na lokaciji Hamzići.

II

Predračunska vrijednost sredstava iz tačke I ove Odluke iznosi ukupno 100.000,00 KM (sto hiljada konvertibilnih maraka) bez PDV-a, od čega se iznos od 30.000,00 KM odnosi na LOT 1, a iznos od 70.000,00 KM na LOT 2. 
      
      
      Sredstva su finansijski raspoloživa u toku poslovne 2026. godine.

III

Sredstva za realizaciju ove Odluke predviđena su

Trogodišnjim planom poslovanja Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2025. do 31.12.2027. godine, broj: 00.1-03-74251/25-5 od 24.10.2025. godine, str.27/67, Tabela 1.

Godišnjim Operativnim planom poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za 2026. godinu, broj: 00.1-14-11089/26 od 04.02.2026. godine, Prilog 4, Operativni plan investicijskih aktivnosti za period 2025-2027. godine, u dijelu koji se odnosi na ID TIRS, redni broj 14/IP SIGURNOST, r.br. 14.6-18/PROJEKAT- ENERGETIKA I KLIMATIZACIJA, r.br. 18.1 – „Nadzor i upravljanje energetikom“, r.br.18.4-„ Agregatska postrojenja za RR čvorišta - nove lokacije”

IV

Rok za realizaciju Odluke je 31.12.2026. godine.

V

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije koji će svojim Rješenjem u saradnji sa  izvršnim direktorom Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa precizirati zaduženja po tehnološkim procesima.

VI

Sastavni dio ove Odluke je Obrazloženje, broj: 04.5.1-14-_______/-1/26 od __.__.2026. godine.

VII

Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

DOSTAVITI:

- ID za Investicije

- ID za TIRS

- ID za PPUOLJR

- ID za EFP

IZVRŠNI DIREKTOR

IZVRŠNE DIREKCIJE ZA INVESTICIJE

______________________________

Saša Palinić

Broj: 04.5.1-14- _________-1/26

Sarajevo, __.__.2026.godine

ANEKS 2

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRENJU SREDSTAVA ZA NABAVKU AUTONOMNOG HIBRIDNOG SISTEMA NAPAJANJA NA BAZNIM STANICAMA SJEDNICA (BILEĆA) I HAMZIĆI (ČITLUK)

Opšti planski dio Sredstva za realizaciju ove Odluke predviđena su Trogodišnjim planom poslovanja Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2025. do 31.12.2027. godine, broj: 00.1-03-74251/25-5 od 24.10.2025. godine, str.27/67, Tabela 1. i Godišnjim Operativnim planom poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za 2026. godinu, broj: 00.1-14-11089/26 od 04.02.2026. godine, Prilog 4, Operativni plan investicijskih aktivnosti za period 2025-2027. godine, u dijelu koji se odnosi na ID TIRS, redni broj redni broj 14/IP SIGURNOST, r.br. 14.6- Sigurnosne platforme za 5G , redni broj 18/PROJEKAT- ENERGETIKA I KLIMATIZACIJA, r.br. 18.1 – „Nadzor i upravljanje energetikom“, r.br.18.4-„ Agregatska postrojenja za RR čvorišta - nove lokacije”

Predračunska vrijednost i način procjene Ukupna predračunska vrijednost sredstava iznosi 100.000,00 KM bez PDV-a (LOT 1 — 30.000,00 KM, LOT 2 — 70.000,00 KM), sa rokom realizacije Odluke do 31.12.2027. godine. Navedena vrijednost je procijenjena na osnovu cijena iz prethodnih nabavki opreme ovog tipa, te na osnovu ispitivanja tržišta i informativnih ponuda prikupljenih putem RFI dokumenta „Autonomno napajanje za BS“ od 27.04.2026. godine. Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 100.000,00 KM bez PDV-a, i to: LOT 1 30.000,00 KM i LOT 2 70.000,00 KM. Detaljna struktura cijena po stavkama data je u Prilogu II — Obrazac za cijenu ponude.

Postojeće stanje i razlozi nabavke Objekat Sjednica (Bileća) je 2014. godine odabrana kao buduće RR čvorište preko kojeg se osigurava rad TK opreme na više lokacija uvezanih na predmetno čvorište. Lokacija se nalazi na nadmorskoj visini od 1076 m, na koordinatama 42.9448° N, 18.3236° E. Na lokaciji su od 2018. godine prisutne sljedeće građevinske cjeline: temelj cca 5,40 x 5.40 m, metalna ograda, antenski stub h = 38 m i kontejner tip K2 ispod stuba. Zakupljeni prostor iznosi 150 m2. Objekat Hamzići (Čitluk) nalazi se na nadmorskoj visini od 493 m, na koordinatama 43.2880° N, 17.6248° E, na parceli k.č. 109/1 K.O. Hamzići (zakup 150 m²). Na lokaciji su AB temeljna ploča 5,40 × 5,40 m, rešetkasti antenski stub visine 32 m, metalna ograda visine 1,80 m i kontejner K2 bez opreme, sa zidnim klima-uređajem Stulz koji se demontira. Priključak na elektrodistributivnu mrežu, projektovan 2017. godine, nije izveden, pa se i ova lokacija napaja autonomnim hibridnim sistemom, istim kao na lokaciji Sjednica. Objekat se nalazi na geografski udaljenom i teško pristupačnom planinskom terenu zbog čega je održavanje otežano ili u potpunosti nemoguće tokom cijele godine. Usljed neodržavanja i nekorištenja, prilaz i pristup objektu (last mile) je veoma loš ili nepostojeći u segmentima. Realizacija nabavke se može ocijeniti PRIORITETNOM obzirom na eventualne uštede koje se očekuju kroz smanjenje zakupa transportnih, access linkova i bolje pokrivanja šire okoline okoline Bileće mobilnim signalom. Ključna specifičnost lokacije je da ista još uvijek NIJE priključena na elektroenergetsku mrežu, niti se isto očekuje u narednom periodu. Ocjena opravdanosti izgradnje priključka nije u domenu predmeta nabavke. Sektor za energetiku cijeni da je izgradnja elektroenergetskog priključka moguća, ekonomski opravdana za očekivane uštede i prijeko potrebna za eventualnu klasifikaciju objekta kao RR/BS/MPLS čvorišta. Planirana TK oprema na lokaciji uključuje minimalno RAN, RR i MPLS opremu smještenu vani: - u vanjskim ormarima (npr. Huawei MTS9302A kabinet sa BBU i MPLS i RR opremom) - na stubu (remote RRU/MMU jedinice i antenski sistem). Smještaj TK opreme u kontejner, tj. prostoriju agregatskog postrojenja sa spremnikom nije dozvoljen. Energetskim bilansom se predviđa autonomni hibridni sistem za napajanje potrošača isključivo na -48 VDC, procijenjene snage 1.180 W (nazivno), odnosno 1.330 W (vršno - ljeti), uključujući sistem hlađenja i rezidualnu/pomoćnu opremu. Sistem napajanja predviđen je kao hibridni – off grid sastavljen od osnovnih elementa: - primarni izvor: fotonaponski (PV) moduli tip. iPV585-M2A instalisane snage 2x6x585= 7.020 Wp - sekundarni izvor: baterijski sistem (LFP – litijum-željezo-fosfatna) instalisanog kapaciteta 6x150 Ah (48,6 kWh), DoD min. 85% kao ciklirajuća akumulacija, smješten u zasebnom outdoor ormaru sa solarnim punjačima i ispravljačima Huawei ICC360-HA1-C1 (PowerCube 1000) ili kompatibilnim sistemom. - rezervni izvor: automatski dizel električni agregat snage 18 kVA (14,4 kW), 3 x 230/400 V, 50 Hz smješten u postojeći kontejner na svakoj lokaciji. DEA napaja ispravljače. Oprema primarnog izvora (iPV585-M2A), sekundarnog izvora (ICC360-HA1-C1) i ormar za smještaj TK opreme (MTS9302A) nije predmet nabavke već se isporučuje zasebno kao kompletno embedded rješenje sa omogućenim menadžmentom, daljinskim nadzorom i upravljanjem hibridnim sistemom na lokaicji putem NetEco platforme isporučene od strane kompanije Huawei, te je realizovana u okviru tekućih projekata proširenja radio-pristupne infrastrukture u BH Telecomu. Sistem je dimenzionisan tako da fotonaponsko polje pokriva najveći dio potrošnje, a dizel električni agregat radi samo kada baterije dostignu zadanu dubinu pražnjenja, tj. u nizovima dana slabe osunčanosti i pri kvaru opreme. Satna simulacija energetskog bilansa za 19 godina (pvlib, PVGIS-SARAH3, 2005–2023) daje očekivani rad agregata od ≈300 h godišnje na lokaciji Sjednica i ≈270 h na lokaciji Hamzići (u najlošijim godinama do ≈380 h, odnosno ≈350 h), uz potrošnju goriva od ≈990 l, odnosno ≈900 l godišnje; spremnik od 500 l dopunjava se u prosjeku dva do tri puta godišnje. Vrijednosti važe za FN polja okrenuta prema jugozapadu (azimut 225°, nagib 45°) i uz parametriranje upravljačke jedinice za minimalan rad agregata, propisano Prilogom I TD. Agregati rade u režimu trajne (prime) snage prema ISO 8528-1, sa ulaznom snagom ispravljača ograničenom na 9,5 kW. Predmetna nabavka predstavlja DRUGU iteraciju izgradnje autonomnih/off-grid hibridnih sistema napajanja sa podrškom dizel-električnog agregata. Prva takva realizacija izvedena je na lokaciji MILNIŠTE_MIKRO (Glamoč) sa pozitivnim iskustvima, te će zajedno sa njom poslužiti kao referentno rješenje za druge slične objekte bez mogućnosti priključenja na elektroenergetsku mrežu. Investicioni program Za navedeni projekat ne postoji Investivioni program. Predmet i obim nabavke Predmet nabavke je isporuka opreme sa uslugama instalacije i pratećim građevinskim radovima za autonomni hibridni sistem napajanja na baznim stanicama Sjednica (Bileća) i Hamzići (Čitluk), za potrebe objekta u vlasništvu BH Telecom d.d. Sarajevo. Predviđena je isporuka i instalacija: LOT 1 : metalne konstrukcije sa po 4 (četiri) odvojena nosača za fotonaponske panele na svakoj lokaciji (ground support) za montažu na tlo, fiksnog nagiba 45° i orijentacije jugozapad (azimut 225°), sa temeljnim trakama, AB pločom, armaturom, prihvatima, ankerima i ostalim spojnim materijalom LOT 2: dva agregatska postrojenja (po jedno na svakoj lokaciji) sa automatskim dizel električnim agregatom snage 18 kVA / 14,4 kW pri cosφ 0,8, za rad u režimu trajne (prime) snage prema ISO 8528-1, sa ulaznom snagom ispravljača ograničenom na 9,5 kW, kao FG Wilson P18-6 ili ekvivalent, u skid izvedbi za montažu u prostor tj. postojeće kontejnere na lokacijama, dvoplašnim spremnicima goriva zapremine 500 l, sa ožičenjem sistema do potpune funcionalnosti i puštanjem u rad, te demontažom postojećeg klima-uređaja na lokaciji Hamzići.

Rizik nenabavke U slučaju neodobravanja ove nabavke, objekti Sjednica, Bileća i Hamzići, Čitluk ne mogu biti pušteni u rad, obzirom da lokacije nisu priključene na elektroenergetsku mrežu i ne postoji alternativni izvor napajanja. Time bi izostalo planirano pokrivanje šireg područja telekomunikacionim uslugama, kao i uspostava planiranog RR čvorišta. Obzirom da instaliranje agregata i fotonaponskih nosača može ovisiti i od pribavljanja dozvola od strane općinskih organa, postoji mogućnost da se za lokaciju ne pribavi neophodna dozvola, opozovu dodijeljeni lokacijski uslovi ili ugovoreni zakup zemljišta, te će se u navedenom slučaju odustati od realizacije. Nabavka autonomnih hibridnih sistema napajanja za BS Sjednica i BS Hamzići nije u koliziji s ostalim projektima i sistemima, niti uslovljava vremenski ili suštinski ostale projekte i sisteme BH Telecom-a.

Nabavni zahtjev po predmetnoj Odluci je usaglašen između ID TIRS i IDI i bit će pokrenut odmah po usvajanju Odluke od strane Uprave Društva.

Nabavka nije u koliziji s ostalim projektima i sistemima, niti uslovljava vremenski ili suštinski ostale projekte i sisteme BH Telecom-a.

| TAČKA OPI | NAZIV ROBE ILI USLUGA | PREDMET NABAVKE | PLANIRANO U 2026. GODINI | UKUPNO PLANIRANO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.6 | Sigurnosne platforme za 5G | Nabavka i instalacija hibridnih sistema napajanja - BS Sjednica i BS Hamzići | 100.000 | 100.000 |
| 18.1 | Nadzor i upravljanje energetikom |  | 0 | 0 |
| 18.4 | Agregatska postrojenja za RR čvorišta - nove lokacije |  | 0 | 0 |
| UKUPNO (KM): |  |  | 100.000 | 100.000 |

Tabela 1. Plan finansijske realizacije

Napomena: Predmetna nabavka i sredstva za ovaj projekat planirana su novim Planom 2026-2028.g. pod drugim pozicijama, tako da će se vršiti izmjena Odluke, po usvajanju Plana 2026.-2028. godine na sljedeći način:

| TAČKA OPI | NAZIV ROBE ILI USLUGA | PREDMET NABAVKE | PLANIRANO U 2026. GODINI | UKUPNO PLANIRANO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.4 | Infrastruktura i instalacija opreme za autonomni hibridni sistem napajanja Sjednica, Bileća i Hamzići, Čitluk (LOT 1 i 2) | LOT 1 – izgradnja temelja, isporuka i montaža nosača za fotonaponske panele (ground mount support) - 8 kpl (4 kpl po lokaciji), LOT 2 – isporuka i instalacija dva agregatska postrojenja 18 kVA (po jedno na svakoj lokaciji) za montažu u postojeće kontejnere sa spremnikom goriva 500 l, ožičenje, testiranje i puštanje u rad čitavih hibridnih sistema, te demontaža postojećeg klima-uređaja na lokaciji Hamzići. | 100.000 | 100.000 |
| UKUPNO (KM): |  |  | 100.000 | 100.000 |

Tabela 1. Plan finansijske realizacije

Vremenski plan realizacije u 2026.g. prikazan je u Tabeli 2:

| Rb. | Vrsta aktivnosti | 2026. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q |
| 1. | Donošenje Odluke |  |  |  |  |
| 2. | Sačinjavanje nabavnog zahtjeva |  |  |  |  |
| 3. | Postupak nabavke i ugovaranje |  |  |  |  |

Tabela 2. Vremenski plan realizacije

U skladu sa navedenim, predlaže se Upravi društva da usvoji Odluku o odobrenju sredstava za nabavku Infrastruktura i instalacija opreme za autonomni hibridni sistem napajanja Sjednica, Bileća i Hamzići, Čitluk (LOT 1 i 2), sa strukturom sredstava prikazanoj u Tabeli 1 i rokom realizacije do 31.12.2026. godine.

IZVRŠNI DIREKTOR                                                        IZVRŠNI DIREKTOR

IZVRŠNE DIREKCIJE  ZA TEHNOLOGIJU                    IZVRŠNE DIREKCIJE ZA INVESTICIJE

I RAZVOJ SERVISA

_______________________________                             _______________________________

mr. Muamer Durić, dipl.ing.el.                                                      Saša Palinić